## Data
Données sur les noeuds du réseau Chaque variables est décrite dans la feuille “Description” (Les valeurs ci-dessous sont des exemples) NOTES : Nommé le réseau n’est pas obligatoirement nécessaire, Il suffit d’un identifiant pour chaque réseau. Un fichier sera considérer comme un réseau donc pour chaque réseau il suffit de dupliquer ce fichier.
Données sur les noeuds du réseau
bus_i | type | Pd | Qd | Gs | Bs | area | Vm | Va | baseKV | zone | Vmax | Vmin
1 | 3 | 110 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 240 | 1 | 1.1 | 0.90000;
2 | 2 | 110 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 240 | 1 | 1.1 | 0.90000;
3 | 2 | 95 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 240 | 1 | 1.1 | 0.90000;
Données sur les sources d’énergie reliées à un noeud
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | startup | shutdown | n | c(n-1) | ... | c0
1 | 1000 | 0 | 1000 | -1000 | 1 | 100 | 1 | 2000 | 0.0; | 0 | 0 | 3 | 0.11 | 5 | 0.000000;
2 | 1000 | 0 | 1000 | -1000 | 1 | 100 | 1 | 2000 | 0.0; | 0 | 0 | 3 | 0.085 | 1.2 | 0.000000;
3 | 0 | 0 | 1000 | -1000 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0.0; | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000000;
Données sur chaque lignes (branches) qui relie les noeuds du réseau
fbus | tbus | r | x | b | rateA | rateB | rateC | ratio | angle | status | angmin | angmax | Impedance | Admittance
1 | 3 | 0.065 | 0.62 | 0.45 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 1 | -30 | 30.0;
3 | 2 | 0.025 | 0.75 | 0.7 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1 | -30 | 30.0;
1 | 2 | 0.042 | 0.9 | 0.3 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 1 | -30 | 30.0;
License of the example → Copyright (c) 2010 by The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

## Descriptions
Données sur les noeuds
bus_i | Identifiant (ou numéro) du noeud (ou bus)
type | type de noeud (1 = PQ, 2 = PV, 3 = ref, 4 = isolated)
Pd | Puissance active demandée par ce noeud (consommation enregistrée sur ce noeud) (MW)
Qd | Puissance reactive demandée par ce noeud (MVAr)
Gs | shunt conductance ou dérivation de la conductance (MW demandé à V = 1.0 p.u.)
Bs | shunt susceptance (MVAr injecté à V = 1.0 p.u.)
area | Localisation précise (FACULTATIF)
Vm | voltage magnitude (p.u.)
Va | angle de la tension ou voltage angle (degrees)
baseKV | base voltage (kV)
zone | zone de perte (en entier)
Vmax | voltage magnitude maximale (p.u.)
Vmin | voltage magnitude minimale (p.u.)
Données sur les sources reliées à un noeud
bus | noeud lié directement au générateur (poste source)
type | type de centrale (hydro, thermique, solaire ou eolienne)
Pg | Puissance active fourni par le générateur sur ce noeud (MW)
Qg | Puissance reactive fourni par le générateur sur ce noeud (MVAr)
Qmax | Puissance reactive maximale
Qmin | Puissance reactive minimale
Vg | Consigne pour le voltage magnitude (p.u.)
mBase | total MVA base du centrale
status | en service ( = 1), hors service ( = 0)
Pmax | Puissance maximale
Pmin | Puissance minimale
startup | Coût au démarrage de la centrale ($ ou Ariary)
shutdown | Coût à l’arrêt de la centrale ($ ou Ariary)
n | Nombre de variable qui fait varier le coût de production
c(n-1) | Premier coût variable (par MW produit) (en $ ou Ariary)
... | total du reste des coûts variables ($ ou Ariary)
c0 | coût fixe de la centrale ($ ou Ariary)
Données sur les lignes entre chaque noeud
fbus | Noeud initial
tbus | Noeud final
r | resistance (p.u.)
x | reactance (p.u.)
b | charge susceptance total de la ligne (p.u.)
rateA | MVA rating A (evaluation long terme)
rateB | MVA rating B (evaluation court terme)
rateC | MVA rating C (evaluation en urgence)
ratio | transformer off nominal turns ratio
angle | transformer phase shift angle
status | en service ( = 1), hors service ( = 0)
angmin | minimum angle difference → angle(V du noeud initial ) - angle(V du noeud final )
angmax | maximum angle difference → angle(V du noeud initial ) - angle(V du noeud initial )
Impedance
Admittance